Основан 31.01.2006 г.                                                            11 ноября 2014 года, вторник

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17

Периодическое печатное издание органов местного самоуправления Нижнечулымского  сельсовета Здвинского района Новосибирской области

Раздел 3:  Иные официальные сообщения и материалы органов местного                              самоуправления Нижнечулымского сельсовета Здвинского района

Новосибирской области

Схема водоснабжения на территории

с.Нижний Чулым Нижнечулымского сельсовета

Здвинского  района Новосибирской области

на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г.

# Введение

# 1.1Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения

Схема водоснабженияс. Нижний Чулым Нижнечулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области разработана на основании следующих документов:

- Задания на разработку схемы водоснабжения с. Нижний Чулым Нижнечулымского сельсоветаЗдвинского  района Новосибирской области, являющееся приложением к договору№ СВ-358/14БЕот 29.05.2014.

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 1   из 27

- Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.2Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения

Разработка схемы водоснабжения выполняется на основании задания на разработку схемы водоснабжения с. Нижний Чулым Нижнечулымского сельсовета Здвинского  района Новосибирской области, являющегося приложением к договору № СВ-358/14БЕ от 29.05.2014.

Заказчиком является администрация Нижнечулымского сельсовета Здвинского  района Новосибирской области, действующая в соответствии с пунктом 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от имени с. Нижний Чулым Нижнечулымского сельсовета Здвинского  района Новосибирской области в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Исполнителем выступает общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Оптимальные Технологии», в лице  Генерального директора Тетельмана Андрея Вивеновича.

# 1.3Цель разработки схемы водоснабжения

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, повышение надежности функционирования этой системы наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжении, в том числе внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 2  из 27

Цели разработки перспективной схемы водоснабжения:

Целью программы является реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водоснабжения.

К основным задачам Программы относятся:

-повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

-развитие системы коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского  сельсовета, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития;

-создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества.

Способы достижения цели:

- Реконструкция существующих водозаборных узлов;

- Строительство узлов с установками водоподготовки; (не надо водоподготовку)

- Реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Установка приборов учета.

# 1.4Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.

- Средства внебюджетных источников (Фонд модернизации и развития ЖКХ НСО)  – 5170,0 тыс. руб

- Средства  федерального бюджета- 990,0 тыс. руб

- Средства областного бюджета

(ДЦП «Чистая вода) - 11880,0 тыс. руб

- Средства бюджета МО –  2127,5 тыс. руб.

- Средства предприятия – 2382,5 тыс. руб.

ИТОГО-  22550,0   тыс.руб

# 1.5Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр.  3 из 27

содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций.
Развитие водоснабжения:

1) Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного водоснабжения.

-снижение   аварийности до 0,1 ед/км.

-снижение уровня потерь воды в сетях после реконструкции и модернизации  до 4,7%

- снижение энергопотребления за счет установки ВЧП не более 0,8

2) Снижение затрат при эксплуатации системы водоснабжения.

3) Улучшение качества управления производственным процессом в системе централизованного водоснабжения.

# Общие сведения о с. Нижний Чулым Нижнечулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области

# 2.1.Географическое положение

Территория поселения общей площадью 77 га. расположена в восточной части Новосибирской области на расстоянии 450 км от областного центра г.Новосибирска, в 25 км. от районного центра с. Здвинск и в 120км от ближайшей железнодорожной станции г.Барабинск.

# 2.2 Население

На  территории сельсовета расположено два населенных пункта:

-  с.Нижний Чулым -937 человек

- д.Хапово- 231 человек

Общая численность населения муниципального образования - 1168 человек, 425 домохозяйств.  Жилищный фонд всех форм собственности  составляет 21,2 тыс. м2, в том числе оборудованный центральным отоплением -1,9 тыс.м2, центральным водопроводом – 10,4 тыс.м2, сливной канализацией- 5,8  тыс. м2.

# 2.3. Экономические характеристики

- Производственная деятельность организаций представлена перспективным и успешно развивающимся  сельскохозяйственным предприятием  ООО Приозерное, специализирующимся на  производстве  зерновых культур, производстве и переработке  животноводческой продукции, 8 торговыми точками кооперативной и частной торговли, МУП ЖКХ «Нижнечулымское», специализирующееся на предоставлении жилищных и коммунальных услуг.

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр.  4 из 27

# 2.4. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства

Показатели в сфере коммунального комплекса по с. Нижний Чулым:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (7/3,5) (0,3/3,5) | 2,0 | 0,1 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов напротяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (3,79/16,96)*100 (1,29/27,48)*100 | 22,3 | 4,7 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Водопроводные сети с.Нижний Чулым 1984 г -3,5; 2004г- 2,5; 6,0 км | 82,8% | 4,5% | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии спаспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (64/108) (108/108) | 59,3 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (3480/275) (14038/275) | 12,65 | 51,05 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Основные  производственные показатели системы водоснабжения:

| Показатель | Ед. изм | значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Нижний чулым |
| Скважина | шт | 2 |
| производительность | М3/час | 53 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | М3/час | 16 |
| Число уличных водоразборных колонок | шт | 16 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 10,3 |
| В том числе нуждающихся в замене | км | 3,5 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 32,7 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 29,3 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 3,4 |

Основные финансовые  показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |
| --- | --- | --- |
| Валовый доход | Тыс. руб | 532,6 |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 370,5 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 785,6 |
| В том числе: электроэнергия | Тыс. руб | 125,8 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 174,2 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 344,6 |
| Себестоимость | Руб/м3 | 26,80 |
| Утвержденный тариф | Руб/м3 | 19,72 |
| Финансовый результат на 1 м3 | руб | -7,08 |

# 2.5.Климат

Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 0,2 ºC.Температура самого холодного месяца (январь) составляет в среднем(минус) 18,8 ºC с абсолютным минимумом (минус) 50 ºC. Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) составляет (плюс) 19,0 ºC с абсолютным максимумом (плюс) 38 ºC.

Среднее многолетнее количество атмосферных осадков в теплый период(апрель-октябрь) - 338мм, в холодный период года (ноябрь-март) – 104мм.

# 2.6.Генеральный план развития

Генеральный план Муниципального образования Нижнечулымский

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 6  из 27

сельсовет Здвинского района Новосибирской области разрабатывается ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №201-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ;

- СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820)

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Приказ Министерства Регионального развития РФ №224 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 608 –п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области».

- Проект приказа «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (указан в приложении)

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 года № 481-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области";

- СНиП 11-04-2003;

Генеральный план разрабатывается на основании муниципального контракта №20/12 от 07.09.2012 года с администрацией Здвинского района Новосибирской области на разработку проектов генеральных планов муниципальных образований Здвинского района Новосибирской области.

В основу разработки проекта положены исходные данные по разделам проекта и следующие документы:

- Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план муниципального образования  Нижнечулымский сельсовет Здвинского района Новосибирской области».

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 7  из 27

- Социально-экономические основы развития разрабатывались на основе «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Нижнечулымский сельсовет Здвинского района Новосибирской области на 2011 – 2025 годы».

Генеральный план муниципального образования Нижнечулымский сельсовет является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет.

Решения генерального плана Нижнечулымского сельсовета основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

# Схема водоснабжения

# Раздел "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения"

## а) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны;

Характеристика существующей системы водоснабжения.

Основные  производственные показатели системы водоснабжения:

| Показатель | Ед. изм | значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Нижний чулым |
| Скважина | шт | 2 |
| производительность | М3/час | 53 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | М3/час | 16 |
| Число уличных водоразборных колонок | шт | 16 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 10,3 |
| В том числе нуждающихся в замене | км | 3,5 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 32,7 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 29,3 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 3,4 |

Основные финансовые  показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |
| --- | --- | --- |
| Валовый доход | Тыс. руб | 532,6 |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 370,5 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 785,6 |
| В том числе: электроэнергия | Тыс. руб | 125,8 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 174,2 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 344,6 |
| Себестоимость | Руб/м3 | 26,80 |
| Утвержденный тариф | Руб/м3 | 19,72 |
| Финансовый результат на 1 м3 | руб | -7,08 |

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр.  8 из 27

Водоснабжение села Нижний Чулым осуществляется за счет эксплуатации 2х скважин глубиной: 750м, (2014 года бурения , правая часть села) и 320м, (2009 года бурения, левая часть села), общей производительностью 53 м3  Скважины оборудованы частотным преобразователем, установлены приборы учета воды. За пять лет эксплуатации  производительность скважин существенно понизилась и в летнее время  населению воды не хватает на хозяйственно- бытовые нужды. Кроме, того, качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды» по цветности, мутности, сухому остатку и содержанию ионов железа.  Для  удовлетворения нужд населения в питьевой воде  установленного качества в 2015 году планируется осуществить бурение глубоководной скважины (750 м) на правой части села , в соответствии с   решением Правительства Новосибирской области (протокол  заседания Правительства от 24.10.2011 № 31  пункт. 5) и осуществить закольцовку  водопроводов, 1 км.

Существующая водопроводная сеть села состоит из 2 изолированных водопроводов, по причине разделения села рекой  Чулым.  Протяженность  двух водопроводов составляет 10,3км, из которых 3,9 км. были построены  в 2010 году с участием Фонда модернизации Новосибирской области  и находятся по левую сторону реки. Из 6,4 км. водопровода по правую сторону  реки ,   3,5 км. находятся в удовлетворительном состоянии и не требует замены и 3,5 км  уличного водопровода нуждается в замене

## б) описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Сеть централизованной системы водоснабжения охватывает всё поселение. Большая часть домов подключена к центральному водопроводу.

## в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

Водопроводная сеть располагается на всех улицах с. Нижний Чулым. Перечень подключенных к централизованной системе водоснабжения приведён в Приложении №4.

## г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения,

Водоснабжение с. Нижний Чулым осуществляется за счет эксплуатации 2х скважин глубиной 750м и 320м, пробуренных в 2014 году и 2009 годах. В связи с длительным сроком эксплуатации, существенно понизился дебит скважин, в результате чего наблюдается  дефицит воды, особенно в летнее время. Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды» по цветности, мутности, сухому остатку и содержанию ионов железа. Для доведения качества воды до требований СанПин необходимо проводить водоподготовку, поэтому для целей водоснабжения целесообразно использовать подземные воды на глубине 750м.

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 9  из 27

## д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории

## распространения вечномерзлых грунтов;

Территория Новосибирской области не является территорией распространения вечномерзлых грунтов.

## е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Нижнечулымское» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя  с. Нижний Чулым и Хапово и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

# Раздел "Направления развития централизованных систем водоснабжения"

## а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

К основным  задачам  Программы относятся:

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского сельского поселения, отвечающей современным требованиям экономического развития и достижениям в науке, технике и технологии производства

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям  поселения;

-улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры  за счет ее совершенствования;

-обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры;

-привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

- обеспечение бюджетной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса поселения.

- снижение себестоимости коммунальных услуг, устранение дисбаланса между ценой производства и ценой реализации.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 10  из 27

Водоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (5/11,7) (0,5/11,7) | 0,427 | 0,043 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов напротяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (6,9/49,2) (2,5/49,2) | 14 | 5,1 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважина 2008года 5/25) (Скважина 2009 года3,5/25) (Скважина 2011 года 1,5/25) Водопроводные сети с.Нижний Чулым 1984 года 28/25 Водопроводные сети с.Хапово 1987года 26/25 | 12,7 100 | 1,5 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии спаспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (715/1168) (1168/1168) | 61,2 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (29007/1168) (37200/1168) | 24,8 | 31,8 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

## б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

1й сценарий:

Развитие системы водоснабжения с. Нижний Чулым предусматривает:

- Подключение к центральному водоснабжению домов, которые на данный момент не подключены к центральному водоснабжению;

- Реконструкцию водопроводной сети (подключение новых домовладений)

2й сценарий: (учитывает возможное увеличение численности населения поселка)

Развитие системы водоснабжения с. Нижний Чулым предусматривает:

- Подключение к центральному водоснабжению домов, которые на данный момент не подключены к центральному водоснабжению;

- Реконструкцию водопроводной сети (подключение новых домовладений)

- Существующую систему водоснабжения следует расширить на территории новой застройки (мощности существующих артезианских скважин это позволяют)

# Раздел "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"

## а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 36,7 | 36,7 | 37,4 | 44,2 | 45,7 | 34,3 | 48,6 | 50,2 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,5 | 0,80 | 0,80 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 36,2 | 35,9 | 36,6 | 43,4 | 44,9 | 33,5 | 47,8 | 49,4 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 4,1 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 5,6 | 3,7 | 4,7 | 4,3 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 12,8 | 11,8 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 12,4 | 10,9 | 9,5 |
| 7 | Объем отпуска в сеть | Тыс.куб. м | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 38,0 | 39,3 | 29,8 | 43,1 | 45,1 |

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 12  из 27

## б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Вся территория с. Нижний Чулым является одной технологической зоной. Территориальный баланс совпадает с общим балансом подачи воды.

## в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.);

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 28,8 | 32,9 | 32,2 | 38,0 | 40,1 | 29,8 | 43,1 | 45,1 |
|  | - населению | тыс. куб. м | 17,3 | 23,5 | 25,4 | 22,9 | 24,2 | 18,8 | 26 | 30,9 |
|  | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1,5 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
|  | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 10,00 | 7,9 | 5,3 | 13,5 | 13,9 | 9 | 14,9 | 12,0 |
|  | Тариф за 1 м3 | рублей | 15,78 | 15,78 | 16,47 | 16,47 | 18,16 | 18,16 | 19,55 | 20,74 |
|  | Доходы, всего: | тыс. руб. | 454,5 | 519,2 | 530,3 | 625,9 | 728,2 | 541,2 | 842,6 | 935,4 |
|  | В том числе: в части населения | тыс. руб. | 273,0 | 370,8 | 418,3 | 377,2 | 439,5 | 341,4 | 508,3 | 640,9 |
|  | бюджетные | тыс. руб. | 23,7 | 23,7 | 24,7 | 26,4 | 36,3 | 36,3 | 43,0 | 45,6 |
|  | прочие | тыс. руб. | 157,8 | 124,7 | 87,3 | 222,3 | 252,4 | 163,5 | 291,3 | 248,9 |

## г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

|  | Ед. измерения | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Потребление воды населением | тыс. куб. м | 25,4 | 22,9 | 24,2 | 18,8 | 26 |  |

## д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 13  из 27

В с. Нижний Чулым Нижнечулымского сельсовета Здвинского  района Новосибирской области 31,5%  не оснащено приборами учета расхода воды, что является нарушением федерального закона 261-ФЗ от. 23.11.09. Поэтому программой развития системы водоснабжения предусматривается установка приборов учета воды.

## е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения;

В с. Нижний Чулым Нижнечулымского сельсовета Здвинского  района Новосибирской области планируется модернизация водопроводной сети. Производственных мощностей достаточно для обеспечения водопотребления.

## ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (план) | 2015 (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 44,2 | 34,3 | 48,6 | 50,2 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м |  |  |  |  |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 43,4 | 33,5 | 47,8 | 49,4 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 5,4 | 3,7 | 4,7 | 4,3 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 14,2 | 12,4 | 10,9 | 9,5 |
| 7 | Объем отпуска в сеть | Тыс.куб. м | 38,0 | 29,8 | 43,1 | 45,1 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 38,0 | 29,8 | 43,1 | 45,1 |
| 8.1. | - населению | тыс. куб. м | 22,9 | 18,8 | 26 | 30,9 |
| 8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
| 8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 13,5 | 9,0 | 14,9 | 12,0 |

## з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Горячее водоснабжение в с. Нижний Чулым отсутствует. Согласно Генеральному плану с. Нижний Чулым, постройка сетей горячего водоснабжения не предусмотрена.

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 14  из 27

## и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Фактическое потребление воды составляет 29,8 тыс.м3/год.

Ожидаемое потребление воды на расчётный срок -  43,1м3/мес.

## к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

Вся территория с. Нижний Чулымя вляется одной территориальной зоной. Поэтому территориальная структура потребления воды совпадает с общим балансом подачи воды.

## л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

В плане перспективного развития строительство новых бюджетных организаций не предусматривается. Но при увеличении численности населения учитывалось и изменение числа детей.

## м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

Фактические потери воды составляют 14%. Планируемые потери воды планируется снизить до 4.7%.

## н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

Планируется повысить долю объема энергетических ресурсов в части холодной воды,расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребляемых энергоресурсов на территории муниципального образования до 90%.

## о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 15  из 27

## воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

Сейчас потребляемая мощность водопроводной сети с. Нижний Чулым принимается 1593м3/сут. (по максимально суточному потреблению).Производственных мощностей достаточно для обеспечения водопотребления.

## п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Нижнечулымское» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя  с. Нижний Чулым и Хапово и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

# Раздел "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

## а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

Мероприятия    по реализации программы  включают в себя:

2015 г. .- Модернизация   водопровода      по ул. Большевистская (№1-№10), Школьная №1-№7)   села  Нижний       Чулым    -1,5 км. (с участием Фонда модернизации, федерального бюджета)

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Основными направлениями модернизации системы водоснабжения являются:

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей.

- расширение централизованной сети, прокладка магистральных сетей.

На сети рекомендуется установка пожарных гидрантов, вантузов, и установка мокрых колодцев для опорожнения в случае ремонта участков сети.

На вводах в здания установить отключающую арматуру и приборы учета расхода воды.

## б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 16  из 27

## характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

При выдаче рекомендаций и предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения планируется решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

## в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

Вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов нет.

## г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения не планируется.

## д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

В с. Нижний Чулым Нижнечулымского сельсовета Здвинского  района Новосибирской области 31, 5% не оснащено приборами учета расхода воды.

Рекомендуется оснастить все здания, строения, сооружения приборами учёта воды. Данное мероприятие позволит перейти к фактическому учёту потребления воды.

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 17  из 27

## е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование;

Планируется закольцовка двух независимых трубопроводов. Данное мероприятие позволит повысить надёжность систем водоснабжения в с.Нижний Чулым (расположение перспективной схемы водоснабжения показано в Приложении №3)

## ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

Водонапорные башни отсутствуют. Имеются  частотники, расположение которых приведено в перспективной схеме водоснабжения с. Нижний Чулым.(Приложение №3)

## з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

Объектов централизованных систем горячего водоснабжения не планируется.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения совпадает с существующими.

## и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Схема существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения расположена в Приложении №2.

При выдаче рекомендаций и предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения планируется решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

е) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

# Раздел "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 18  из 27

## а) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

В период реконструкции и нового строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия, влияющие на экологические аспекты состояния с. Нижний Чулым:

- вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки;

- строительный мусор вывозится на специальные полигоны;

- технический контроль в период вынужденного простоя или технологического перерыва;

- стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству все временные сооружения строительной площадки подлежат разборке и вывозу;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству восстанавливается растительный слой.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летнихлагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 19  из 27

## б) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В настоящее время в с. Нижний Чулым при водоподготовке не используются химические реагенты.

В случае их использования, рекомендуется проводить мероприятия  «Хранение химических реагентов в специально оборудованном помещении, обеспечивающем невозможность неконтролируемого попадания веществ в почву, ливневые и грунтовые воды».

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 20  из 27

# Раздел "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"

## а) оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. Руб | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление ПСД на модернизацию водопровода в с.Нижний Чулым |  |  | 160,0 | 2012 |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей села Нижний Чулым, 2 км | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 4400,0 | 2013 |
| 3 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей села Нижний Чулым, 1,5 км | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 3300,0 | 2014 |
| 4 | Строительство глубоководной водозаборной скважины в с. Нижний Чулым. | Дефецит воды. Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01, по цветности, мутности, содержания ионов железа и др. | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. Экономия на ремонтных работах по ежегодной замене глубинных насосов 2шт. в год. | 14850,0 | 2015 |
| 5 | Установка частотного преобразователя | Для более эффективного использования оборудования | Оптимальная работа оборудования. Экономия электроэнергии, 37,5 тыс. квт/час. | Включено в стоимость работ по бурению скважины |  |
|  | Итого |  |  | 22710,0 |  |

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 22  из 27

## б) оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Системы водоснабжения:

| Год | Инвестиции тыс. руб | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подлежит возврату за счет: |  |  | За счет местного бюджета (невозвратная часть) тыс.руб. | За счет федерального бюджета (ФЦП соц.развитие села), невозвратная часть | За счет средств внебюджетных фондов |
|  |  | Тариф на подключение | Инвестицион-ной надбавки тыс. руб | средства предприятия тыс.руб. |  |  |  |
| 2012 | 160,0 |  |  |  | 160,0 |  |  |
| 2013 | 4400,0 | 60,5 |  | 599,5 | 220,0 |  | 3520,0 |
| 2014 | 3300,0 | 82,5 |  | 412,5 | 165,0 |  | 2640,0 |
| 2015 | 14850,0 |  |  | 1227,5 | 1742,5 |  | 11880,0 |
| Итого | 22710 | 143,0 |  | 2239,5 | 2287,5 |  | 18040,0 |

.

# Раздел "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения"

## а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиямГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая»иСанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- Перебои в водоснабжении (часы, дни);

- Частота отказов в услуге водоснабжения;

- Низкое давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 23   из 27

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период ипоказатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина)снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Недопускается | За каждый часпериодаснабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89.

Целевые показатели и индикаторы программы в сфере водоснабжения.

## б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Показателем надежности является аварийность: количество аварий в год для всей водопроводной сети, количество аварий на 1 км. водопроводной сети. Для существующей сети, аварийность в год 1км равна 0,427.Перекладка позволит снизить, показатель аварийности до 0,043.

## в) показатели качества обслуживания абонентов

Показателем качества обслуживания абонентов является количество жалоб в год на человека.

## г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

Показателями производственной эффективности в рамках данной программы является снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; внедрение современных технологий.

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 24  из 27

В качестве основных показателей экономической эффективности определены срок окупаемости затрат по программе, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности инвестиций.

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (5/11,7) (0,5/11,7) | 0,427 | 0,043 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов напротяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (6,9/49,2) (2,5/49,2) | 14 | 5,1 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважина 2008года 5/25) (Скважина 2009 года3,5/25) (Скважина 2011 года 1,5/25) Водопроводные сети с.Нижний Чулым 1984 года 28/25 Водопроводные сети с.Хапово 1987года 26/25 | 12,7 100 | 1,5 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии спаспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (715/1168) (1168/1168) | 61,2 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (29007/1168) (37200/1168) | 24,8 | 31,8 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

## д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Расчет эффекта от снижения аварийности в результате строительства новой водопроводной сети:

Строительство 3.5 км сетей;

- стоимость прокладки 1км равна 3млн.рублей ;

- текущая аварийность в год на 1км. равна 0,427;

- показатель аварийности снизится до 0,043;

- стоимость ликвидации одной аварии и ее последствий равна 3991 тыс. рублей;

- экономический эффект с 1 км равен (0,427-0,043)*3991тыс.руб.=1532 тыс.рублей.

-экономический эффект для модернизируемой водопроводной сети равен 1532*3,5=5363,904 тыс.руб.

Ориентировочный срок окупаемости модернизации сети

10500/5363,904= 1,96 года

## е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели не предусмотрены.

# Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

В процессе обследования централизованных систем водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.

# Выводы

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения с учетом экономической

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 26  из 27

обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и как следствие снижению затрат населения.

Основными стратегическими мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения являются:

- Реконструкция сетей водопровода с использованием современных материалов;

- Установка приборов учета.

# Список литературы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.№306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

# Список приложений

- Приложение 1.Элементы генерального плана с. Нижний Чулым.

- Приложение 2. Схема сетей водоснабжения с. Нижний Чулым.

- Приложение 3. Перспективная схема сетей водоснабжения с.Нижний Чулым.

- Приложение 4. Перечень абонентов систем водоснабжения с.Нижний Чулым.

| Учредители: Совет депута- тов Нижнечулымского сель совета администрация Ниж- нечулымского сельсовета | Адрес редакции: 632958 Новосибирская область Здвинский район с.Нижний Чулым ул.Центральная,20а | Главный редактор Скокова С.Г. | Телефон редакции: 37- 191 | Отпечатано в администрации Нижнечулымского сельсовета Тираж 51 Бесплатно |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вестник Нижнечулымского сельсовета № 17 от 11.11.2014 стр. 27  из 27